Иванова  Инга Александровна

ГАОУ МО СПО « Оленегорский горно - промышленный колледж»

Преподаватель

Материалы для тестирования по МДК04.02

« Насосы и насосные станции »

для специальности

270813 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Вариант №1                                                                                                   Экзамен по МДК04.02

число………………………………№группы………………ФИО……………………………………………………

Часть А

Задание1 : Каждый вопрос содержит 1 правильный вариант ответа, который оценивается в 1 балл. Ответьте на вопросы.

| № | Задание | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Какое устройство называется задвижкой? А. запорное устройство, перекрывающее поток рабочей среды в трубопроводе; Б. деталь запорных устройств; В. приспособление, помогающее перемещать детали при монтаже. Г. Приспособление для канализационного колодца | А | 1 |
| 2. | Какая арматура устанавливается на входном патрубке насоса? А) обратный клапан; Б) задвижка; В) смеситель; Г) вентиль. | Б | 1 |
| 3. | Обратный клапан в обвязке насоса устанавливается: А. Перед всасывающей задвижкой; Б. После всасывающей задвижки; В. После бетонного оголовка; Г. После напорного патрубка. | Г | 1 |
| 4. | Напор насоса измеряется в : А.м3 Б. л\сек В.м3\час Г. метрах | Г | 1 |
| 5. | Подача насоса измеряется в : А.м3 Б. м2\сек В.м3\час Г. метрах | В | 1 |
| 6. | Какой вид соединения у вентиля? А.Раструбное Б. Фланцевое В. Резьбовое Г. Клеевое | В | 1 |
| 7. | Какой вид соединения у задвижки? А.Раструбное Б. Фланцевое В. Резьбовое Г. Клеевое | Б | 1 |
| 8. | Вентили выпускаются диаметром: А.До 50 мм Б.До 55мм В.До 150мм Г.Свыше 150мм | А | 1 |
| 9. | Вентиль перекрывает поток транспортируемой среды: А. Перпендикулярно потоку Б. Под углом 450 В. Под любым углом Г. Параллельно потоку | Г | 1 |
| 10. | Герметичность горловины корпуса вентиля обеспечивает: А. Каболка Б. Сальник В. Льняная прядь Г. Лента ФУМ | Б | 1 |
|  |  | - ∑ = 10 |  |

Задание 2 Определить соответствие элементов клиновой задвижки. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| Название элемента | Назначение | № п/п | Ответ | Балл |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ходовая гайка | А. Обеспечивает ход шпинделя |  | В | 1 |  |  |
| 2. Шпиндель | Б.Является запорным органом |  | Г | 1 |  |  |
| 3.Сальник | В.Является передаточным звеном |  | Д | 1 |  |  |
| 4. Клин | Г.Является основой рабочего органа |  | Б | 1 |  |  |
| 5.Крышка сальника | Д. Обеспечивает герметичность крышки корпуса |  | Е | 1 | ∑ баллов за задание: | - 7 |
| 6. Маховик | Е. Фиксирует сальник |  | А | 1 | Всего баллов часть А | - 17 |
| 7.Резьба шпинделя | Ж. Обеспечивает перемещение шпинделя |  | Ж | 1 |  |  |

Часть Б

Задание 1Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Определить вид трубопроводной арматуры | Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ: Клиновая задвижка |  | - 1 |
|  |  | - Корпус | - 1 |
|  |  | - Клин | - 1 |
|  |  | - Шпиндель | - 1 |
|  |  | - Крышка корпуса | - 1 |
|  |  | - Сальник | - 1 |
|  |  | - Маховик | - 1 |
|  |  | ∑= | - 7 |

Задание 2. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

Задание 2   Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| №1 | Определить вид устройства | Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ: Центробежный насос |  | - 1 |
|  |  | - Рабочее колесо | - 1 |
|  |  | - Корпус | - 1 |
|  |  | - Всасывающий патрубок | - 1 |
|  |  | - Напорный патрубок | - 1 |
|  |  | - Вал | - 1 |
|  |  | ∑= | - 6 |
| №2 | Вставить пропущенное слово |  | Балл |
| 1 | - Это устройство называется….ВИХРЕВОЙ НАСОС; |  | 1 |
| 2 | - Представляет из себя устройство, в корпусе которого ГОРИЗОНТАЛЬНО расположен ..ВАЛ, на который насажено РАБОЧЕЕ КОЛЕСО . |  | 1 |
| 3 | Ход рабочему колесу придает ……..ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, при включении которого начинают вращаться лопасти..РАБОЧЕГО КОЛЕСА |  | 1 |
| 4 | - ЛОПАСТИ рабочего колеса захватывают воду из ….ВСАСЫВАЮЩЕГО ПАТРУБКА и придают ей ..УСКОРЕНИЕ |  | 1 |
| 5 | - ВИХРЕВОЙ насос выталкивает воду в НАПОРНЫЙ патрубок |  | 1 |
|  |  |  | Всего: 5 баллов |

Задание 3Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Ответить на вопросы: | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем жидкости подаваемый насосом в напорный трубопровод за единицу времени называется…. | ОБЪЕМНАЯ ПОДАЧА | 1 |
| 2 | Полная энергия, подводимая к насосу в единицу времени называется… | МОЩНОСТЬ | 1 |
| 3 | Какой вид гидравлического удара происходит при резком закрытии задвижки ? | ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ | 1 |
| 4 | Какой параметр насоса выражается в метрах? | НАПОР | 1 |
| 5 | В каких направлениях распространяется ударная волна? | В ПРЯМОМ И ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИЯХ | 1 |
|  |  |  | Всего: 55 баллов |
|  | Итого часть В: 23балла |  |  |

Часть С:

Задание:

- Определить геодезическую высоту подъема воды;

- Определить потери напора во всасывающем и напорном трубопроводах;

- Определить напора насоса, необходимого для подачи воды;

- Осуществить подбор марки насоса по каталогу

- Определить и обосновать тип насосной установки

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла

| Формула | Расчет | Итог расчета | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| Нг=∇ву-∇ну |  | 1.Ответ Нг=125 | 2 |
| h∑в=hмв+hдлв; |  |  |  |
| hдлв=A1∙Q2∙L1 |  |  |  |
| h∑н=hмн+hдлн; |  |  |  |
| hдлн=A2∙Q2∙L2 |  |  |  |
| h∑= h∑н + h∑в; |  | 2.Ответ h∑=0,47 | 2 |
| Н =Нг+ h∑+vву2-vну22 ∙g |  | 3.Ответ Н=125,45 | 2 |
| 4.Ответ: Выбираю насос марки……………… Д250/125……………..,так как его основными параметрами являются………… напор и подачаН=125,45ми Q=252м3/ч ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  | 2 |
| 5.Ответ: Данная насосная установка относится к насосным установкам с отрицательнойвысотой всасывания, так какуровни воды в верхнем и нижнем бьефах выше оси насоса. В этом случае, насос имеет отрицательную геометрическую высоту всасывания и положительную высоту нагнетания. |  |  | 2 |
|  |  |  | Итого:105баллов |

| Диаметр D1, м | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1и А2 (для Q, м3/с) | 0,0017 | 0,003 | 0,0055 | 0,011 | 0,023 | 0,058 | 0,19 | 0,85 |

| № вар. | Н.У. | В.У. | hв | Внутр. всас dв | Внутр. нап dн | Наруж. всас D1 | Наруж. нап D2 | L1 | L2 | Местные потери |  | Потери по длине | ξзад | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Во всасыв. линии hтмвс | В нагнет. линии hтмнаг | hTL |  |  |
|  | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | - | м3/с |
| 2 | 10 | 135 | 3 | 0,48 | 0,58 | 0,5 | 0,6 | 10 | 400 | 0,12 | 0,31 | А∙Q2∙L | 0,13 | 0,07 |

Сводная таблица результатов

| Задание | Кол.баллов | Критерии оценивания |  |  | Итоговая оценка | Подпись преподавателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть А | 17 | 90 ÷ 100% | 45-50баллов | отлично |  |  |
| Часть Б | 23 | 76 ÷ 89% | 38-44балла | хорошо |  |  |
| Часть С | 10 | 60 ÷ 75% | 30-37баллов | Удовлетворительно |  |  |
| Сумма баллов | 50 | менее 60% | Менее 30бал. | Неудовлетворит. |  |  |

Вариант №2                                                                                                   Экзамен по МДК04.02

число………………………………№группы………………ФИО……………………………………………………

Часть А

Задание1 : Каждый вопрос содержит 1 правильный вариант ответа, который оценивается в 1 балл. Ответьте на вопросы.

| № | Задание | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача насоса измеряется в : А.м3 Б. м2\сек В.м3\час Г. метрах | В | 1 |
| 2. | Какой вид соединения у вентиля? А.Раструбное Б. Фланцевое В. Резьбовое Г. Клеевое | В | 1 |
| 3. | Какой вид соединения у задвижки? А.Раструбное Б. Фланцевое В. Резьбовое Г. Клеевое | Б | 1 |
| 4. | Вентили выпускаются диаметром: А.До 50 мм Б.До 55мм В.До 150мм Г.Свыше 150мм | А | 1 |
| 5. | Вентиль перекрывает поток транспортируемой среды: А. Перпендикулярно потоку Б. Под углом 450 В. Под любым углом Г. Параллельно потоку | Г | 1 |
| 6. | Какое устройство называется задвижкой? А. запорное устройство, перекрывающее поток рабочей среды в трубопроводе; Б. деталь запорных устройств; В. приспособление, помогающее перемещать детали при монтаже. Г. Приспособление для канализационного колодца | А | 1 |
| 7. | Какая арматура устанавливается на входном патрубке насоса? А) обратный клапан; Б) задвижка; В) смеситель; Г) вентиль. | Б | 1 |
| 8. | Обратный клапан в обвязке насоса устанавливается: А. Перед всасывающей задвижкой; Б. После всасывающей задвижки; В. После бетонного оголовка; Г. После напорного патрубка. | Г | 1 |
| 9. | Напор насоса измеряется в : А.м3 Б. л\сек В.м3\час Г. метрах | Г | 1 |
| 10. | Подача насоса измеряется в : А.м3 Б. м2\сек В.м3\час Г. метрах | В | 1 |
|  |  | - ∑ = 10 |  |

Задание 2 Определить соответствие элементов клиновой задвижки. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| Название элемента | Назначение | № п/п | Ответ | Балл |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Крышка сальника | А. Обеспечивает ход шпинделя |  | Е | 1 |  |  |
| 2. Маховик | Б.Является запорным органом |  | А | 1 |  |  |
| 3.Резьба шпинделя | В.Является передаточным звеном |  | Ж | 1 |  |  |
| 4. Клин | Г.Является основой рабочего органа |  | Б | 1 |  |  |
| 5.Ходовая гайка | Д. Обеспечивает герметичность крышки корпуса |  | В | 1 | ∑ баллов за задание: | - 7 |
| 6. Шпиндель | Е. Фиксирует сальник |  | Г | 1 | Всего баллов часть А | - 17 |
| 7.Сальник | Ж. Обеспечивает перемещение шпинделя |  | Д | 1 |  |  |

Часть Б

Задание 1. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Определить вид трубопроводной арматуры | Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ: Параллельная задвижка |  | - 1 |
|  |  | 1- Корпус | - 1 |
|  |  | 4- 4-Диски | - 1 |
|  |  | 8-Шпиндель | - 1 |
|  |  | 9-Крышка корпуса | - 1 |
|  |  | 13-Ходовая гайка | - 1 |
|  |  | 14-Маховик | - 1 |
|  |  | ∑= | - 7 |

Задание 2. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

Задание 2   Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| №1 | Определить вид устройства | Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ: Центробежный насос |  | - 1 |
|  |  | 1-Рабочее колесо | - 1 |
|  |  | 2-Корпус | - 1 |
|  |  | 3-Всасывающий патрубок | - 1 |
|  |  | 4-Напорный патрубок | - 1 |
|  |  | 5-Вал | - 1 |
|  |  | ∑= | - 6 |
| №2 | Вставить пропущенное слово |  | Балл |
| 1 | - Это устройство называется….ВИХРЕВОЙ НАСОС; |  | 1 |
| 2 | - Представляет из себя устройство, в корпусе которого ГОРИЗОНТАЛЬНО расположен ..ВАЛ, на который насажено РАБОЧЕЕ КОЛЕСО . |  | 1 |
| 3 | Ход рабочему колесу придает ……..ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, при включении которого начинают вращаться лопасти..РАБОЧЕГО КОЛЕСА |  | 1 |
| 4 | - ЛОПАСТИ рабочего колеса захватывают воду из ….ВСАСЫВАЮЩЕГО ПАТРУБКА и придают ей ..УСКОРЕНИЕ |  | 1 |
| 5 | - ВИХРЕВОЙ насос выталкивает воду в НАПОРНЫЙ патрубок |  | 1 |
|  |  |  | Всего: 5 баллов |

Задание 3Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Ответить на вопросы: | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Какой параметр насоса выражается в метрах? | НАПОР | 1 |
| 2 | В каких направлениях распространяется ударная волна? | В ПРЯМОМ И ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИЯХ | 1 |
| 3 | Какой вид гидравлического удара происходит при резком закрытии задвижки ? | ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ | 1 |
| 4 | Объем жидкости подаваемый насосом в напорный трубопровод за единицу времени называется…. | ОБЪЕМНАЯ ПОДАЧА | 1 |
| 5 | Полная энергия, подводимая к насосу в единицу времени называется… | МОЩНОСТЬ | 1 |
|  |  |  | Всего: 55 баллов |
|  | Итого часть В: 23балла |  |  |

Часть С:

Задание:

- Определить геодезическую высоту подъема воды;

- Определить потери напора во всасывающем и напорном трубопроводах;

- Определить напора насоса, необходимого для подачи воды;

- Осуществить подбор марки насоса по каталогу

- Определить и обосновать тип насосной установки

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла

| Формула | Расчет | Итог расчета | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| Нг=∇ву-∇ну |  | 1.Ответ Нг= 85 |  |
| h∑в=hмв+hдлв; |  |  |  |
| hдлв=A1∙Q2∙L1 |  |  |  |
| h∑н=hмн+hдлн; |  |  |  |
| hдлн=A2∙Q2∙L2 |  |  |  |
| h∑= h∑н + h∑в; |  | 2.Ответ h∑=0,45 |  |
| Н =Нг+ h∑+vву2-vну22 ∙g |  | 3.Ответ Н=85,44 |  |
| 4.Ответ: Выбираю насос марки….Д200-90.,так как его основными параметрами являются…напор и подачаН=85,44иQ=180м3/ч |  |  |  |
| 5.Ответ:Данная насосная установка относится к насосным установкам с отрицательнойвысотой всасывания, так какуровни воды в верхнем и нижнем бьефах выше оси насоса. В этом случае, насос имеет отрицательную геометрическую высоту всасывания и положительную высоту нагнетания. |  |  |  |
|  |  |  | Итого:…баллов |

| Диаметр D1, м | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1и А2 (для Q, м3/с) | 0,0017 | 0,003 | 0,0055 | 0,011 | 0,023 | 0,058 | 0,19 | 0,85 |

| № вар. | Н.У. | В.У. | hв | Внутр. всас dв | Внутр. нап dн | Наруж. всас D1 | Наруж. нап D2 | L1 | L2 | Местные потери |  | Потери по длине | ξзад | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Во всасыв. линии hтмвс | В нагнет. линии hтмнаг | hTL |  |  |
|  | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | - | м3/с |
| 1 | 10 | 95 | 4 | 0,48 | 0,58 | 0,5 | 0,6 | 10 | 400 | 0,12 | 0,31 | А∙Q2∙L | 0,13 | 0,05 |

Сводная таблица результатов

| Задание | Кол.баллов | Критерии оценивания |  |  | Итоговая оценка | Подпись преподавателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть А | 17 | 90 ÷ 100% | 45-50баллов | отлично |  |  |
| Часть Б | 23 | 76 ÷ 89% | 38-44балла | хорошо |  |  |
| Часть С | 10 | 60 ÷ 75% | 30-37баллов | Удовлетворительно |  |  |
| Сумма баллов | 50 | менее 60% | Менее 30бал. | Неудовлетворит. |  |  |

Вариант №3                                                                                                                 Экзамен по МДК04.02

число………………………………№группы………………ФИО……………………………………………………

Часть А

Задание1 : Каждый вопрос содержит 1 правильный вариант ответа, который оценивается в 1 балл. Ответьте на вопросы.

| № | Задание | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | К лопастным насосам не относятся: А. поршневые Б. центробежные В. осевые Г. диагональные | А |  |
| 2. | На что насажено рабочее колесо центробежного насоса? А. на всасывающий патрубок Б. на вал В. на корпус Г. на электродвигатель | Б |  |
| 3. | По способу подвода воды центробежные насосы бывают: А. Простые и турбинные Б. Поверхностные и погружные В. С горизонтальным и вертикальным валом Г. С односторонним и двухсторонним входом | Г |  |
| 4. | Какие насосы работают по принципу вытеснения жидкости за счет изменения ее объема? А. объемные Б. центробежные В. осевые Г. струйные | А |  |
| 5. | Каким видом соединений можно присоединить задвижку? А. раструбным Б. фланцевым В. резьбовым Г. сгонным | Б |  |
| 6. | К запорной арматуре относятся: А. Вентили, шаровые краны, пробковые краны, обратные клапаны Б. Вентили, пробковые краны, шаровые краны, задвижки В. Шаровые краны, задвижки, манометры, термометры Г. Датчики уровня, обратные клапаны, пробковые краны, термометры | Б |  |
| 7. | Задвижка перекрывает поток транспортируемой среды: А. Перпендикулярно потоку Б. Под углом 450 В. Под любым углом Г. Параллельно потоку | А |  |
| 8. | К какой арматуре относится задвижка: А. Смесительной; Б. Водоразборной; В. Запорной; Г. Предохранительной | В |  |
| 9. | К какой арматуре относится обратный клапан: А. Смесительной; Б. Водоразборной; В. Запорной; Г. Предохранительной | Г |  |
| 10. | Какой вид арматуры обеспечит движение в одном направлении? А. Обратный клапан Б. Вентиль В. Шаровый кран Г. Пробковый кран | А |  |
|  |  | - ∑ = |  |

Задание 2 Определить соответствие элементов параллельной задвижки. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| Название элемента | Назначение | № п/п | Ответ | Балл |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Параллельные диски | А. Обеспечивает герметичность крышки корпуса | 1 | Г |  |  |  |
| 2.Крышка сальника | Б. Обеспечивает перемещение шпинделя | 2 | В |  |  |  |
| 3. Маховик | В. Фиксирует сальник | 3 | Д |  |  |  |
| 4.Резьба шпинделя | Г.Является запорным органом | 4 | Б |  |  |  |
| 5.Ходовая гайка | Д. Обеспечивает ход шпинделя | 5 | Е |  | ∑ баллов за задание: |  |
| 6. Шпиндель | Е. Является передаточным звеном | 6 | Ж |  | Всего баллов часть А |  |
| 7.Сальник | Ж. Является основой рабочего органа | 7 | А |  |  |  |

Часть Б

Задание 1Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Определить вид трубопроводной арматуры | Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ:…………………………………………… |  |  |
|  |  | 1-Корпус |  |
|  |  | 2-Клин |  |
|  |  | 3-Шпиндель |  |
|  |  | 4-Крышка корпуса |  |
|  |  | 5-Сальник |  |
|  |  | 6-Маховик |  |
|  |  | ∑= |  |

Задание 2. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Определить вид устройства |  | Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ: ВИХРЕВОЙ НАСОС |  |  |  |
|  |  |  | - Рабочее колесо |  |
|  |  |  | - Лопасти |  |
|  |  |  | - Корпус |  |
|  |  |  | - Всасывающий патрубок |  |
|  |  |  | - Напорный патрубок |  |
|  |  |  | ∑= |  |
|  |  |  | Всего баллов часть А |  |
| №2 |  | Вставить пропущенное слово |  | Балл |
| 1 |  | - Это устройство называется….ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС; |  | 1 |
| 2 |  | - Представляет из себя устройство, в корпусе которого ГОРИЗОНТАЛЬНО расположен ..ВАЛ, на который насажено РАБОЧЕЕ КОЛЕСО . |  | 1 |
| 3 |  | Ход рабочему колесу придает ……..ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, при включении которого начинают вращаться лопасти..РАБОЧЕГО КОЛЕСА |  | 1 |
| 4 |  | - ЛОПАСТИ рабочего колеса захватывают воду из ….ВСАСЫВАЮЩЕГО ПАТРУБКА и придают ей ..ЦЕНТРОБЕЖНОЕ ускорение |  | 1 |
| 5 |  | - ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ насос выталкивает воду в НАПОРНЫЙ патрубок |  | 1 |
|  |  |  |  | Всего: 5 баллов |

Задание 3Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Ответить на вопросы: | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По какой причине происходит затухание колебаний при гидравлическом ударе? | ПО ПРИЧИНЕ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ НА ТРЕНИЕ | 1 |
| 2 | Отношение полной энергии, подведенной к насосу, к энергии переданной жидкости называется.. | КПД | 1 |
| 3 | Мощность, которая передается от приводного двигателя к валу насоса, называется… | ПОДВЕДЕННАЯ МОЩНОСТЬ | 1 |
| 4 | В каких категориях трубопроводов исключен гидравлический удар?.. | В БЕЗНАПОРНЫХ | 1 |
| 5 | Какие виды гидравлического удара бывают? | ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ | 1 |
|  |  |  | Всего: 5 баллов |
|  | Итого часть В: 10 баллов |  |  |

Часть С:

Задание:

- Определить геодезическую высоту подъема воды;

- Определить потери напора во всасывающем и напорном трубопроводах;

- Определить напора насоса, необходимого для подачи воды;

- Осуществить подбор марки насоса по каталогу

- Определить и обосновать тип насосной установки

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла

| Формула | Расчет | Итог расчета | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| Нг=∇ву-∇ну |  | 1.Ответ Нг= 50 | 2 |
| h∑в=hмв+hдлв; |  |  |  |
| hдлв=A1∙Q2∙L1 |  |  |  |
| h∑н=hмн+hдлн; |  |  |  |
| hдлн=A2∙Q2∙L2 |  |  |  |
| h∑= h∑н + h∑в; |  | 2.Ответ h∑=0,5 | 2 |
| Н =Нг+ h∑+vву2-vну22 ∙g |  | 3.Ответ Н=50,5 | 2 |
| 4.Ответ: Выбираю насос марки Д315/50, ..,так как его основными параметрами являются напор и подачаН=50,5м и Q=288м3/ч |  |  | 2 |
| 5. Ответ: Данная насосная установка относится к насосным установкам с отрицательнойвысотой всасывания, так какуровни воды в верхнем и нижнем бьефах выше оси насоса. В этом случае, насос имеет отрицательную геометрическую высоту всасывания и положительную высоту нагнетания. |  |  | 2 |
|  |  |  | Итого:10баллов |

| Диаметр D1, м | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1и А2 (для Q, м3/с) | 0,0017 | 0,003 | 0,0055 | 0,011 | 0,023 | 0,058 | 0,19 | 0,85 |

| № вар. | Н.У. | В.У. | hв | Внутр. всас dв | Внутр. нап dн | Наруж. всас D1 | Наруж. нап D2 | L1 | L2 | Местные потери |  | Потери по длине | ξзад | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Во всасыв. линии hтмвс | В нагнет. линии hтмнаг | hTL |  |  |
|  | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | - | м3/с |
| 3 | 10 | 60 | 4 | 0,48 | 0,58 | 0,5 | 0,6 | 12 | 500 | 0,12 | 0,31 | А∙Q2∙L | 0,13 | 0,08 |

Сводная таблица результатов

| Задание | Кол.баллов | Критерии оценивания |  |  | Итоговая оценка | Подпись преподавателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть А | 17 | 90 ÷ 100% | 45-50баллов | отлично |  |  |
| Часть Б | 23 | 76 ÷ 89% | 38-44балла | хорошо |  |  |
| Часть С | 10 | 60 ÷ 75% | 30-37баллов | Удовлетворительно |  |  |
| Сумма баллов | 50 | менее 60% | Менее 30бал. | Неудовлетворит. |  |  |

Вариант №4                                                                                                                Экзамен по МДК04.02

число………………………………№группы………………ФИО……………………………………………………

Часть А

Задание1 : Каждый вопрос содержит 1 правильный вариант ответа, который оценивается в 1 балл. Ответьте на вопросы.

| № | Задание | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | По способу подвода воды центробежные насосы бывают: А. Простые и турбинные Б. Поверхностные и погружные В. С горизонтальным и вертикальным валом Г. С односторонним и двухсторонним входом | Г | 1 |
| 2. | Какие насосы работают по принципу вытеснения жидкости за счет изменения ее объема? А. объемные Б. центробежные В. осевые Г. струйные | А | 1 |
| 3. | Каким видом соединений можно присоединить задвижку? А. раструбным Б. фланцевым В. резьбовым Г. сгонным | Б | 1 |
| 4. | К какой арматуре относится обратный клапан: А. Смесительной; Б. Водоразборной; В. Запорной; Г. Предохранительной | Г | 1 |
| 5. | Какой вид арматуры обеспечит движение в одном направлении? А. Обратный клапан Б. Вентиль В. Шаровый кран Г. Пробковый кран | А | 1 |
| 6. | К лопастным насосам не относятся: А. поршневые Б. центробежные В. осевые Г. диагональные | А | 1 |
| 7. | На что насажено рабочее колесо центробежного насоса? А. на всасывающий патрубок Б. на вал В. на корпус Г. на электродвигатель | Б | 1 |
| 8. | К запорной арматуре относятся: А. Вентили, шаровые краны, пробковые краны, обратные клапаны Б. Вентили, пробковые краны, шаровые краны, задвижки В. Шаровые краны, задвижки, манометры, термометры Г. Датчики уровня, обратные клапаны, пробковые краны, термометры | Б | 1 |
| 9. | Задвижка перекрывает поток транспортируемой среды: А. Перпендикулярно потоку Б. Под углом 450 В. Под любым углом Г. Параллельно потоку | А | 1 |
| 10. | К какой арматуре относится задвижка: А. Смесительной; Б. Водоразборной; В. Запорной; Г. Предохранительной | В | 1 |
|  |  | - ∑ = 10 |  |

Задание 2 Определить соответствие элементов параллельной задвижки. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| Название элемента | Назначение | № п/п | Ответ | Балл |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ходовая гайка | А. Обеспечивает герметичность крышки корпуса | 1 | Е | 1 |  |  |
| 2. Шпиндель | Б. Фиксирует сальник | 2 | Ж | 1 |  |  |
| 3.Сальник | В. Обеспечивает перемещение шпинделя | 3 | А | 1 |  |  |
| 4. Параллельные диски | Г. Обеспечивает ход шпинделя | 4 | Д | 1 |  |  |
| 5.Крышка сальника | Д.Является запорным органом | 5 | Б | 1 | ∑ баллов за задание: | - 7 |
| 6. Маховик | Е.Является передаточным звеном | 6 | Г | 1 | Всего баллов часть А | - 17 |
| 7.Резьба шпинделя | Ж. Является основой рабочего органа | 7 | В | 1 |  |  |

Часть Б

Задание 1. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Определить вид трубопроводной арматуры | Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ: Параллельная задвижка |  | - 1 |
|  |  | 1- Корпус | - 1 |
|  |  | 4- 4-Диски | - 1 |
|  |  | 8-Шпиндель | - 1 |
|  |  | 9-Крышка корпуса | - 1 |
|  |  | 13-Ходовая гайка | - 1 |
|  |  | 14-Маховик | - 1 |
|  |  | ∑= | - 7 |

Задание 2. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

Задание 2   Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Определить вид устройства |  | Назвать элементы | Балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Ответ: ВИХРЕВОЙ НАСОС |  |  |  |
|  |  |  | 1- Рабочее колесо |  |
|  |  |  | 2-Лопасти |  |
|  |  |  | 3-Корпус |  |
|  |  |  | 4-Всасывающий патрубок |  |
|  |  |  | 5-Напорный патрубок |  |
|  |  |  | ∑= |  |
| №2 |  | Вставить пропущенное слово |  | Балл |
| 1 |  | - Это устройство называется….ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС; |  | 1 |
| 2 |  | - Представляет из себя устройство, в корпусе которого ГОРИЗОНТАЛЬНО расположен ..ВАЛ, на который насажено РАБОЧЕЕ КОЛЕСО . |  | 1 |
| 3 |  | Ход рабочему колесу придает ……..ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, при включении которого начинают вращаться лопасти..РАБОЧЕГО КОЛЕСА |  | 1 |
| 4 |  | - ЛОПАСТИ рабочего колеса захватывают воду из ….ВСАСЫВАЮЩЕГО ПАТРУБКА и придают ей ..ЦЕНТРОБЕЖНОЕ ускорение |  | 1 |
| 5 |  | - ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ насос выталкивает воду в НАПОРНЫЙ патрубок |  | 1 |
|  |  |  |  | Всего: 5 баллов |

Задание 3Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № | Ответить на вопросы: | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Какие виды гидравлического удара бывают? | ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ | 1 |
| 2 | По какой причине происходит затухание колебаний при гидравлическом ударе? | ПО ПРИЧИНЕ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ НА ТРЕНИЕ | 1 |
| 3 | Отношение полной энергии, подведенной к насосу, к энергии переданной жидкости называется.. | КПД | 1 |
| 4 | Мощность, которая передается от приводного двигателя к валу насоса, называется… | ПОДВЕДЕННАЯ МОЩНОСТЬ | 1 |
| 5 | Полная энергия, подводимая к насосу в единицу времени называется… | МОЩНОСТЬ | 1 |
|  |  |  | Всего: 5 баллов |
|  | Итого часть В: 23балла |  |  |

Часть С:

Задание:

- Определить геодезическую высоту подъема воды;

- Определить потери напора во всасывающем и напорном трубопроводах;

- Определить напора насоса, необходимого для подачи воды;

- Осуществить подбор марки насоса по каталогу

- Определить и обосновать тип насосной установки

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла

| Формула | Расчет | Итог расчета | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| Нг=∇ву-∇ну |  | 1.Ответ Нг= 72 | 2 |
| h∑в=hмв+hдлв; |  |  |  |
| hдлв=A1∙Q2∙L1 |  |  |  |
| h∑н=hмн+hдлн; |  |  |  |
| hдлн=A2∙Q2∙L2 |  |  |  |
| h∑= h∑н + h∑в; |  | 2.Ответ h∑=0,5 | 2 |
| Н =Нг+ h∑+vву2-vну22 ∙g |  | 3.Ответ Н=72,5 | 2 |
| 4.Ответ: Выбираю насос марки Д315/71, ..,так как его основными параметрами являются напор и подачаН=72,5м и Q=288м3/ч |  |  | 2 |
| 5.Ответ: Данная насосная установка относится к насосным установкам с отрицательнойвысотой всасывания, так какуровни воды в верхнем и нижнем бьефах выше оси насоса. В этом случае, насос имеет отрицательную геометрическую высоту всасывания и положительную высоту нагнетания. |  |  | 2 |
|  |  |  | Итого:10баллов |

| Диаметр D1, м | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1и А2 (для Q, м3/с) | 0,0017 | 0,003 | 0,0055 | 0,011 | 0,023 | 0,058 | 0,19 | 0,85 |

| № вар. | Н.У. | В.У. | hв | Внутр. всас dв | Внутр. нап dн | Наруж. всас D1 | Наруж. нап D2 | L1 | L2 | Местные потери |  | Потери по длине | ξзад | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Во всасыв. линии hтмвс | В нагнет. линии hтмнаг | hTL |  |  |
|  | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м | - | м3/с |
| 4 | 10 | 82 | 4 | 0,48 | 0,58 | 0,5 | 0,6 | 11 | 600 | 0,12 | 0,31 | А∙Q2∙L | 0,13 | 0,08 |

Сводная таблица результатов

| Задание | Кол.баллов | Критерии оценивания |  |  | Итоговая оценка | Подпись преподавателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть А | 17 | 90 ÷ 100% | 45-50баллов | отлично |  |  |
| Часть Б | 23 | 76 ÷ 89% | 38-44балла | хорошо |  |  |
| Часть С | 10 | 60 ÷ 75% | 30-37баллов | Удовлетворительно |  |  |
| Сумма баллов | 50 | менее 60% | Менее 30бал. | Неудовлетворит. |  |  |